广州白云山明兴制药有限公司

采购项目

招

标

文

件

广州白云山明兴制药有限公司

2021年5月

投标邀请函

广州白云山明兴制药有限公司“污水在线监测系统的采购及相关服务”项目， 进行企业挂网公开招标，欢迎国内有能力的合格投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

1.   项目概况

1.1  招标内容及范围：污水在线监测系统及招标，包括：COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、PH控制器、超声波流量仪、环保数据采集仪、巴氏槽、排放口流量槽改造、设备安装调试费用、第三方在线监测仪器对比监测。所有设备必须符合广州市生态环境局监督的要求，例如消解时间和消解温度的要求等。

1.2  资金来源：企业自筹。

1.3  项目实施地点：广州市海珠区工业大道北48号，污水处理站。

1.4  投标人应对本项目所有招标货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务投标报价。

1.5  本次招标的控制价为20万元，如果投标人的投标报价高于该控制价，则该投标单位的标书当废标处理。

2. 合格的投标人

2.1. 根据明兴公司污水站在线监控设备，加装在线监控系统检测设备：COD，氨氮，PH值，流量计，等配套设备，并能稳定传送到国家环保网站上。设备必须符合广州市生态环境局监督的要求。

2.2. 根据明兴公司污水站废水排放口的实际情况对我司污水排放口进行改造。污水排放口的改造必须符合我司实际废水排放情况。

2.3.售后服务：

⑴在线监控设备安装后需校准比对，清楚说明是本设备原厂家做校准工作，还是厂家或代理商委托第三方有资质的监测公司做，若是委托第三方必须列明委托的公司并出示资质。

⑵所有设备试剂的提供方法，清楚说明是协助我司采购还是使用其他方法。

⑶保修期过后，仪器维护响应方法，清楚说明响应时间和方法。

⑷保质期前后的保养，对于我司购置仪器后，说明应对仪器的保养公司，计划与费用。

2.4.详细说明，如果在线监控系统安装完正常运行后，操作人员所需的操作流程。例如在现场是否需留守操作人员，或者操作人员只需要每过一段时间巡查一次等等培训细节。

3、  获取招标文件

3.1标书挂网时间：2021年 5月29日8：30始至2021年6月4日17:00。

3.2 发放方式：广州白云山明兴制药有限公司网站。

4、  投标文件的收取

4.1递交投标文件时间为2021年6月3日下午17:00（北京时间）前。

4.2投标截止时间为2021年6月3日下午17:00（北京时间）。

4.3 地址：广州市海珠区工业大道北48号

4.4 收件人：胡家俊 18127913721/020－34465276

5、  投标保证金：无

6、  开标时间和地点：

6.1 开标时间：待定

6.2 开标地点：广州市海珠区工业大道北48号

7、  招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

8、  招标人：广州白云山明兴制药有限公司

地      址： 广州市海珠区工业大道北48号

电      话： 020-34465276

传      真： 020-34465276

联  系  人：胡家俊

评标方法

- 评审规则

  - 本评标办法采用综合评分法。

  - 评标步骤：先进行初步评审，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。

  - 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，计算出投标人的投标报价得分。将各投标人的技术商务评分乘以其权重并加上投标报价得分得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人（综合得分计算精确到小数点后两位数，综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

- 资格评审

  - 评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

### 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

  - 评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

  - 无效投标的认定

按《初步审查表》（见附表1）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

- 详细评审

  - 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术商务和价格的评审。

  - 技术商务评分详见技术商务评审表附表2 。

  - 投标报价评审：

价格得分：所有通过初步评审的投标人进入价格评审，取所有进入价格评审的投标人投标价格的算术平均数作为基准价，等于基准价得满分60分。其他投标人的投标价格的价格得分计算见下公式，最低分为0分：

高于基准价：价格得分=[100—100×（投标价格—基准价）∕基准价]×60%

低于基准价：价格得分=[100—50×（基准价—投标价格）∕基准价]×60%

4.    技术商务及价格权重分配：

| 评审项目 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 60% |

5.    根据上述技术商务的评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的综合得分。

综合得分=技术商务评分＋投标报价得分

6.    进入价格评审的各投标人的综合得分从高到低进行排名（综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

### 四、投标文件的澄清

### 1   在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

### 2   评标委员会将允许修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

### 3   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式提交。

五、中标候选人

  - 评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人。

六、拒绝任何或所有投标的权利

### 1   评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 2   招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

附表1：投标单位资格审查表

| 投 标 单 位 资 格 审 查 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要 求 | 投 标 单 位 |  |  |  |
| 1 | 投标文件密封良好，并在密封处加盖公章，否则审核结果不合格 |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件齐全 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件正、副本各一份 |  |  |  |  |
| 4 | 投标价不得超过招标控制价 |  |  |  |  |
|  | 审查结果（合格/不合格） |  |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  |  |  |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附表2：技术商务评审表

技术、商务打分表

| 项目 | 分项内容 | 满分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 | 设备功能要求 | 8 | 设备可持续运行能力强，在线废水分析仪器有水样保留功能，有自动报警功能，发先废水水样监测数据超标时能马上自动报警。设备功能最高的投标单位得8分，其他依次递减，分别得6分、4分和2分，设备功能性不齐全的得0分。 |
|  | 水样监测要求 | 6 | 在线监测系统满足以下水样监测流程：能自动完成采样、分析并能稳定传送数据至国家环保网站、能附和我司间歇性排水的特点。具有效率高、电控系统可靠、操作维护方便、监测准确度高等优点。综合评判表现优异得5-6分，基本满足得3-4分，部分满足或发现问题得1-2分，不满足得0分。 |
|  | 设备性能要求 | 6 | 设备数据存储能力好，适应环境温度、湿度能力高。试剂、零配件对我司排放污水适应性好、耐用，设备安全防护到位，能满足我司污水处理站日常运作。综合评价优得5-6分，良得：3-4分，一般得1-2分，差得0分。 |
|  | 其他用户需求响应情况 | 10 | 其他用户需求响应内容全面，具体，准确，综合对比评价优得：9-10分；文件基本完整，用户需求响应内容基本齐全，综合对比评价良得：6-8分；文件有缺陷，用户需求响应内容不具体，综合对比评价一般得：3-5分；文件缺陷多，用户相应大多不符合要求，综合对比评价差得0-2分。 |
|  | 业绩和经验 | 4 | 提供近两年类似或跟我司兄弟企业有合作单位清单及项目概况，提供数量最多的单位得4分，其他依次递减，分别得3分、2分和1分。 |
|  | 交货期 | 3 | 交货期最短的投标单位得3分，其他依次递减，分别得2分、1分和0分，自签订合同起，若交货期超过2个月，得0分。 |
|  | 售后服务 | 3 | 对比投标单位提供的售后服务承诺，包括零配件供应速度，维修反馈时间，人员培训内容，服务费用等指标，服务指标优得3分，良得2分，一般得0-1分。 |
| 技术分合计 |  | 40 |  |
| 经 济 分 | 投标报价 | 60 | 按照本招标文件中三、3投标报价评审里的规定计算经济分。定为废标的投标书，不参与计算。 |
| 共计 |  | 100 |  |

广州白云山明兴制药有限公司

用户需求书

设备名称      污水处理站在线监测系统采购及相关服务项目

拟稿人：

部门审核：

主管领导审核：

质量受权人审批：

审批时间：

# 1简介

本文是广州白云山明兴制药有限公司所编写的污水在线监测系统的用户需求标准，为供应商设计、制造符合我司要求的污水在线监测系统提供依据，也为我司采购、安装、验收和后期的确认、验证提供依据。同时，此份URS也将作为供需双方签订采购合同中的重要组成部分。

本份用户需求书详细描述了设备的用途介绍和基本需求，包括：设备要求、仪表、电气及控制系统要求、RAM（可靠性、适用性、维修性）要求、清洗消毒要求、EHS（安全、环保、健康）要求和相关服务要求等。供应商应严格按照URS中所明确的法规标准、技术和服务要求，提供相应的设备设施和服务。

# 2.招标范围及内容

污水在线监测系统壹套，包括：污水在线自动监测系统设备一套以及设备安装、调试、培训等及相关服务。

# 3法规和国家标准

本次采购的污水在线监测系统用于监测明兴公司污水站数据。因此必须符合相关法规要求，主要包括：

- HJ/T 353-2007  水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）

- HJ/T 354-2007  水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）

- HJ/T 355-2007  水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）

- HJ/T 356-2007  水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）

- HJ/T 212  污染源在线监控（监测）系统数据传输标准

- ZBY120-83  工业自动化仪表工作条件 温度、湿度和大气压力

- GB50168-92  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

- GB50093-2002  自动化仪表工程施工及验收规范

# 4项目概况介绍

为更高标准地控制污水处理排放情况，同时能够进行实时监测，实时将明兴公司污水站数据上传至环保局，需设置污水在线监测系统，监测因子为COD、氨氮、PH、流量。

# 5设备及系统需求

## 5.1设备要求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子包括COD、氨氮、PH、流量。 | 必需 |  |
|  | 各在线监测数据直接由现场传输至环保局。 | 必需 |  |
|  | 监测方法符合环保局规定的污水监测方法。 | 必需 |  |
|  | 采样点设置应符合环保局相关规定 | 必需 |  |
|  | 根据水质情况选择适宜的采样管材质，防止堵塞，禁止使用软管。采样管路应进行必要的防腐。应对采样管路名称、水流方向进行必要的标识。 | 必需 |  |
|  | 完整的水污染源在线监测系统，主要由流量监测系统、水质自动采样系统、水污染源在线监测仪器、数据控制系统等组成。 | 必需 |  |
|  | COD测量方法为重鉻酸钾高温消解，比色测定（国家标准GB 11914-89） | 必需 |  |
|  | COD测量准确度要求标准溶液 <5%；水样<10% | 必需 |  |
|  | 氨氮测量准确度要求标准溶液 <10%；水样<15% | 必需 |  |
|  | 流量计流量范围为10升/秒～10米3/秒 | 必需 |  |
|  | 流量计流量精度为±5％ | 必需 |  |
|  | 流量计测距范围为0.4～2米 | 必需 |  |
|  | 流量计测距精度为±3mm | 必需 |  |
|  | 流量计仪表数据存储量：每月、每天、每小时的记录：仅记录流量 ＞2年，附加其它仪表4路 ＞4个月每分钟的记录：仅记录流量 ＞8小时，附加其它仪表4路 ＞4小时 | 必需 |  |
|  | PH监测仪器监测范围为0.00-14.00 PH | 必需 |  |
|  | PH监测仪器精确度要求0.01±1digit | 必需 |  |
|  | 在线监测仪器的操作、参数的设定修改，能设定相应操作权限。 | 必需 |  |
|  | 在线监测仪器设备至少能保存1年的数据记录。 | 必需 |  |
|  | 在水质自动采样器后端的送样管路上设置实际水样比对采样口。 | 必需 |  |
|  | 数据控制系统读取各个水污染源在线监测仪器的测量数据，并实现实时数据、小时均值、日均值等项目的计算与显示。 | 必需 |  |
|  | 数据控制系统可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日报表、周报表、月报表。 | 必需 |  |
|  | 在线监测分析仪器有自动警报功能，监测数据超标时会有报警提示。 | 必需 |  |
|  | 实时监测数据可在电脑上通过网络查看。 | 必需 |  |
|  | 数据可储存1万条以上，掉电不丢失，存满自动覆盖最早数据。 | 必需 |  |
|  | 支持查询历史数据、历史数据趋势图、历史报警记录、历史校正参数的功能 | 必需 |  |
|  | 能够显示每条数据的标识，如“C”代表校正数据，“M”代表手动做样数据，“SC”代表标样核查。 | 必需 |  |
|  | 仪器具备mg/L和ug/L的手动切换功能，切换后当前值和历史数据的单位等所有数据的单位全部调整为最新单位。 | 必需 |  |
|  | 对仪器的任何操作可以在运行日志中查询。 | 必需 |  |

## 5.2仪表、电气及控制系统要求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控制柜、操控箱、触摸屏、操控按钮具有良好密封，可阻止灰尘、水进入其中。 | 必需 |  |
|  | 电器排线整齐有标号、无错乱现象；各电器接头应联接牢固并编号区分。 | 必需 |  |
|  | 应有可靠的接地装置，并有明显的接地标志，接地电阻应符合国标。 | 必需 |  |
|  | 断电时，设备应关闭，恢复供电后设备不能自动开机，必需人工启动，以保护操作工、设备和产品。在重新启动后应能恢复到生产前的原始状态，并能正常运行。 | 必需 |  |
|  | 设备处于运行状态时，按下急停开关，设备立即停止运转；急停开关复位后，仅在进行复位和启动操作后，设备方可进入运行状态。 | 必需 |  |
|  | 系统出现故障报警时应能显示故障信息及故障代码，便于维修；故障信息可以人工清除。 | 必需 |  |
|  | 系统中的探头和仪表均应经过校验或附带合格证书，传感器及仪表应方便拆卸保证日常维修及校验。 | 必需 |  |
|  | 人机界面采用进口产品；主要元件、电气元件采用进口产品。 | 必需 |  |

## 5.3 RAM（可靠性、适用性、维修性）要求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商提供的设备包括所有零部件、仪表、电气和控制系统的质保期至少为12个月(从最终验收调试合格之日起算)。 | 必需 |  |
|  | 在质保期内，如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障零件供应商需无条件负责免费更换。 | 必需 |  |
|  | 在质保期限内，合同中所供设备和工作内容在操作规程内出现任何问题， 供应商负责无偿维修或更换；质保期后，终生提供及时的维修、维护，维修，只收取材料成本费； | 必需 |  |
|  | 供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使系统保持良好的工作状态。 | 必需 |  |

## 5.4 EHS（安全、环保、健康）要求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备噪声不得大于75dB。 | 必需 |  |
|  | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |  |
|  | 设备所使用化学试剂需标明注意事项和危害性。 | 必需 |  |

# 6服务要求

## 6.1包装运输要求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供应商承担全部损失和费用。 | 必需 |  |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |  |
|  | 设备到货清单必须详列装箱物品。 | 必需 |  |

## 6.2安装调试要求

| 序号 | 要求 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 按照HJ/T 353-2007 HJ/T 354-2007 等相关规定完成设备调试与环保系统在线数据对接工作 | 必需 |  |
|  | 位置及管路选择与样品源（排放口）尽可能近的位置安装，距离≤15m，落差≤3m。为确保冬季取样及排水正常，上下水管路应具有防冻设施。市电220V 1KW以上功率，单独接地单元，接地电阻≤10Ω；避免大功率电器干扰。 | 必需 |  |
|  | 设备到货拆箱时供应商应陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱如发现设备及零配件有任何损坏、缺少、供应商应负全责不得推诿 | 必需 |  |
|  | 设备订购后，供应商需提供设备准确尺寸和整机重量；安装期间供应商至少需有一人全程配合、指导。 | 必需 |  |
|  | 整机安装调试：供方必须在接到需方通知后确认，3日（国产设备）内抵达需方工厂开始安装调试。 | 必需 |  |
|  | 设备所需公用系统如压缩空气、冷却循环水和电力由需方负责；试机零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 必需 |  |
|  | 安装要求：生产厂家或代理商必须提供设备安装支持，包括及时提供系统安装，派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度符合现场设备摆置），必须做到连接紧固可靠。 | 必需 |  |
|  | 供应商派人进行现场安装、调试时，须遵守和执行我司的施工和安全管理规定。因供应产品的质量问题或供应商所派人员的不当操作而引起的一切安全问题和后果，由乙方独自承担。 | 必需 |  |

## 6.3维修服务要求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商提供的设备包括所有零部件、仪表、电气和控制系统的质保期至少为12个月(从最终验收调试合格之日起算)。 | 必需 |  |
|  | 在质保期内，如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障零件供应商需无条件负责免费更换。 | 必需 |  |
|  | 在质保期限内， 合同中所供设备和工作内容在操作规程内出现任何问题， 供应商负责无偿维修或更换；质保期后，终生提供及时的维修、维护，维修，只收取材料成本费； | 必需 |  |
|  | 供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使系统保持良好的工作状态。 | 必需 |  |

## 6.4备品备件要求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 提供设备运行需要的易损件清单和报价表。 | 必需 |  |
|  | 提供监测仪器所需化学试剂和易耗品。 | 必需 |  |
|  | 设备厂家终身负责该设备备品备件的加工制作，同时要保证所提供备品备件的质量稳定可靠。 | 必需 |  |

## 6.5文件资料要求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 为保证水污染源在线监测系统运行稳定，数据有效可靠，应根据实际水污染源排放特点，编制水污染源在线检测系统运行质量控制方案。 | 必需 |  |
|  | 质控方案的相关文件应包含水污染源在线检测系统基本情况（包括：排污单位废水排放基本情况、各种仪器方法原理及所选量程），质控制度、作业指导书及记录。 | 必需 |  |
|  | 须提供设备总装图、主要部件结构图及部件型号目录。 | 必需 |  |
|  | 须提供设备零组件分解图及零件编号、名称说明表。 | 必需 |  |
|  | 须提供设备FDS（设备功能设计说明）文件：操作保养手册或说明书、故障排除说明书。包括：设备描述；设备操作步骤；带触摸屏的人机中文界面功能；故障显示清单；功能和警报连锁；区域图清单；主要组件、装置和仪器及它们的特殊功能的清单；规格说明；设备示意图。 | 必需 |  |
|  | 须提供电路控制线路图（电路之配线以符号标明于接在线以便核查）。 | 必需 |  |
|  | 材料的材质证明及出厂合格证。 | 必需 |  |
|  | 设备操作、清洁、维护保养规程。 | 必需 |  |
|  | 材料的材质证明及出厂合格证。 | 必需 |  |

## 6.6对供应商要求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商负责组织符合资质要求的第三方验收，并完成验收合格报告送环保部门备案手续。 | 必需 |  |
|  | 供应商需按我司要求填写《设备供应商审核表》，并对设备所涉及的知识产权进行声明，如出现专利问题而导致我司的一切损失由供应商承担，包括并不限于退货、退款。 | 必需 |  |
|  | 供方负责对需方人员培训，培训内容包括：综合培训（掌握设备理论知识）和现场培训（设备实践操作知识），负责对我司技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、维护、故障排除及问题解答等基本知识进行培训，使我方人员达到一定熟练度，能够独立正确操作设备，并能排除常见故障。具体培训内容如下： --- 设备的基本组成，了解各组成部分的技术，设备原理和性能； --- 设备的日常维护； --- 设备的故障分析方法与解决步骤。 | 必需 |  |
|  | 供方应保证在设备出现故障且我司提出维修要求后48小时内派相关的服务工程师到达需方的工作现场进行维护，厂家对设备进行终身跟踪服务，如果任何系统改进，供应商应通知用户。 | 必需 |  |
|  | 供应商要在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式，并注明供货期。 | 必需 |  |
|  | 供应商所派技术人员所需费用由供应商承担。 | 必需 |  |
|  | 供应商具备环保相关资质和证书。 | 必需 |  |

## 6.7供应商对项目要求的确认

供应商对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明。

# 《URS偏离汇总表》

| 序号 | URS编号 | 偏离项 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 7 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| FAT | 出厂验收测试 |
| ISO | 国际标准组织 |
| SAT | 现场验收测试 |
| SOP | 标准操作规程 |

# 8 投标方须知

## 8.1投标费用

投标人应承担其投标书准备和递交所涉及的一切费用，无论是否中标，招标人对上述费用不负任何责任。

## 8.2投标价格

投标价格应包括主机和随机配件，及相关制造、运输、包装、保险费、税费（包括关税、增值税）以及设计、安装、调试和现场验收、培训、技术服务（包括使用说明书，产品合格证书，验收报告等资料）及质保期保障等项目的全部费用及利润。

## 8.3付款方式

合同签订后一周内预付合同价款的30%货款，设备制造完毕，甲方去乙方现场做FAT测试，测试合格后一周内支付合同价款的30%，货到需方指定地址并安装调试完毕，经验收合格后再付合同价款的30%，剩余10%作为质保金，待质保期满后一次性付清。

## 8.4投标文件内容及要求

a.详细阐述所推荐设备具体配置清单，并标明型号规格、品牌和价格；

b.适用范围、外形尺寸、技术参数、性能参数、及配套装置的性能、技术参数；

c.质量保证、技术支持、售后服务等相关承诺；

d.企业营业执照（正、副本）、生产(经营)许可证、税务登记证、资质证书、《投标单位概况》、销售业绩清单、专利发明证书、质量体系认证证书等，我方对上述盖骑缝章复印件有疑问时投标单位需提供原件供核对；

e.投标报价一览表、分项一览表（到货价格）、交货期。

f.报价方需将本用户需求书的响应情况盖章后附在投标书内，以密封形式于规定时间前邮寄到我方。