## 总表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1. | 灭菌回水管道 | DN65/50/25 | 套 | 1 | 含3T灭菌柜循环罐 | 调整为3000？
2. | 压缩空气设备管道 | DN50 | 套 | 1
3. | 压缩空气管道系统 | DN40/25/15 | 套 | 1
4. | 工业蒸汽管道系统 | DN65/50/40/25/15 | 套 | 1
5. | 氧化氢管道系统 | DN25/20 | 套 | 1
6. | 氮气管道系统 | DN25/20/15 | 套 | 1
7. | 二氧化碳管道系统 | DN20 | 套 | 1
8. | 冷却水塔设备管道 | DN50 | 套 | 1
9. | 冷却塔循环管道系统 | DN65/40/25/15 | 套 | 1
10. | 冷冻水管道系统 | DN80/25/20 | 套 | 1
11. | 自来水管道系统 | DN65/40/25/15 | 套 | 1
12. | 真空管道系统 | DN20 | 套 | 1 | 含200L真空罐

## 灭菌回水管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分
1 | 设备阀门类
1.1 | 灭菌柜循环罐部分 | [6 empty] | 需要确认与灭菌柜的连接方式 | 需要最终确认是否需要这么大的分配管径，灭菌柜图纸接入口为DN65
TK-M.1 | 灭菌柜循环罐 | 3000L | 个 | 1 | 国产优质 | 316L | 合格证、材质证明书 |  | 调整为3000
CB-M.1 | 清洗球 | DN50 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
LT-M.1 | 液位变送器 | 405052/000/454/475/613/20/36/01/000 | 个 | 1 | 九茂JUMO | 316L | 合格证、说明书
| 智能仪表 | XMTW-4000系列 | 台 | 1 | 天津中环 |  | 合格证
FBA-M.1 | 呼吸器外壳 | 5″ | 支 | 1 | 国产优质 | 316L | 合格证、说明书
| 呼吸器滤芯 | 5″×0.22μm | 套 | 1 | 上海格氏 | 聚四氟乙稀 | 合格证
eE-M.1 | 呼吸器加热套 | 5″ | 套 | 1 | 国产优质 |  | 合格证、说明书
TT-M.1 | 温度变送器 | SWBZ-PT100/0-200℃/4-20MA | 套 | 1 | 天津中环 |  | 合格证
P-M.1 | 卫生级离心泵 | YKH-5-195-7.5 | 台 | 1 | 上海远安 | 316L
PDSV-M.01 | 气动隔膜阀带取样 | 50-25 | 套 | 1 | 昆山新莱 | 316L | 合格证/材质证明书
| 先导阀 | 5470 | 个 | 1 | Burkert |  | 合格证
DV-M.01 | 隔膜阀 | DN80 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证、材质证明书
DV-M.02 | 隔膜阀 | DN80 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证、材质证明书
DV-M.03 | 隔膜阀 | DN65 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证、材质证明书
DV-M.04 | 隔膜阀 | DN65 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证、材质证明书
DV-M.05 | 隔膜阀 | DN50 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证、材质证明书
| 电箱 |  | 套 | 1
| 系统设备间管道管件连接 |  | 套 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
1.2 | 新增单向活接临时管道到技术间 | [6 empty] | 空压机的纯化水用水点，在安瓿前处用水点处接一条单向的管道当需要用时候卡箍对接
1.2.1 | 球阀 | DN25 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2 | 管道管件类
2.1. | 不锈钢管 | DN65 | 米 | 42 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.2. | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 24 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.3. | 焊接弯头 | DN65 | 个 | 12 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.4. | 焊接弯头 | DN25 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.5. | 焊接端头 | DN65 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接端头 | DN25 | 个 | 3 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.7. | 密封圈 | DN65 | 个 | 3 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.8. | 密封圈 | DN25 | 个 | 3 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.9. | 卡箍 | #80 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 304
2.10. | 卡箍 | #50 | 个 | 3 | 上海远安/浙江东正 | 304
二、 | 辅材类
1.1. | 固定用支架（包括底板） |  | 块 | 2 |  |  |  | 抗震机架，洁净间
1.2. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 22 |  |  |  | 抗震机架，技术夹层
1.3. | 装饰套管 |  | 套 | 4 |  |  |  | 过夹层板间
1.4. | 过墙套管 |  | 套 | 1 |  |  |  | 过砖土墙用

## 压缩空气设备管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分
1 | 阀门仪表类 | [6 empty] | 空压机到储气罐的连接用无缝不锈钢管
1.1 | 耐震压力表 | YTHN-0.63 | 个 | 6 | 北京布莱迪 | 304 | 合格证、材质证明书
1.2 | 球阀 | DN50 | 个 | 15 | 国产 | 304 | 合格证/材质证明书
2 | 管道管件类
2.1. | 不锈钢管 | DN50 | 米 | 30 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书 | 2mm,无缝管
2.2. | 焊接弯头 | DN50 | 个 | 15 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书 | 2mm
2.3. | 焊接三通 | DN50 | 个 | 7 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书 | 2mm
2.4. | 管道连接法兰 | DN50 | 个 | 30 | 国产 | 304 | 合格证/材质证明书
2.5. | 焊接压力表底座 |  | 个 | 6 | 国产 |  |  | 配合压力表
二、 | 辅材类
1.1. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 10 |  |  |  | 抗震机架，技术夹层

## 压缩空气管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分 | [6 empty] | 1F车间共11个用气点 | 1F器具存放器具灭菌 DN15、配料（一）Ⅰ DN25、配料（一）Ⅱ DN25、灌封Ⅰ DN15、灌封Ⅱ DN15、灭菌前 DN15、辅机间 DN15、安瓿清洗 DN25、器具清洗（二）DN15、配料（二）Ⅰ DN25、配料（二）Ⅱ DN15
1 | 阀门仪表类 | [6 empty] | 主管DN38,连接至到制水间部分DN25，技术间空压机接入
1.1 | 耐震压力表 | YTHN-0.63 | 个 | 14 | 北京布莱迪 | 304 | 合格证、材质证明书 |  | 2F制水间Ⅰ DN15、制水间Ⅱ DN15、制水间Ⅲ DN15、
1.2 | 球阀 | DN25 | 个 | 4 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书 | 含至到2F管道的总阀
1.3 | 球阀 | DN15 | 个 | 11 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2 | 管道管件类
2.1. | 不锈钢管 | DN38 | 米 | 140 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.2. | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 48 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.3. | 不锈钢管 | DN15 | 米 | 54 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.4. | 焊接弯头 | DN38 | 个 | 15 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.5. | 焊接弯头 | DN25 | 个 | 14 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接弯头 | DN15 | 个 | 32 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.7. | 焊接异径三通 | 38-25 | 个 | 4 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.8. | 焊接异径三通 | 38-15 | 个 | 8 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.9. | 焊接异径三通 | 25-15 | 个 | 3 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.10. | 短切三通 | DN25 | 个 | 3 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书 | 单卡，压力表
2.11. | 短切三通 | DN15 | 个 | 13 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书 | 单卡，压力表
2.12. | 焊接三通 | DN38 | 个 | 3 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.13. | 焊接变径 | 38-25 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.14. | 焊接变径 | 38-15 | 个 | 3 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.15. | 焊接变径 | 25-15 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.15. | 焊接端头 | DN38 | 个 | 10 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.16. | 焊接端头 | DN25 | 个 | 10 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.17. | 焊接端头 | DN15 | 个 | 20 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.18. | 密封圈 | DN38 | 个 | 5 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.19. | 密封圈 | DN25 | 个 | 5 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.20. | 密封圈 | DN15 | 个 | 15 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.21. | 卡箍 | #50 | 个 | 25 | 上海远安/浙江东正 | 304
二、 | 辅材类
1.1. | 固定用支架（包括底板） | 80X80 | 块 | 15 |  |  |  | 抗震机架，洁净间
1.2. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 81 |  |  |  | 抗震机架，技术夹层
1.3. | 装饰套管 |  | 套 | 15 |  |  |  | 过夹层板间
1.4. | 过墙套管 |  | 套 | 4 |  |  |  | 过砖土墙用

## 工业蒸汽管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分 | [6 empty] | 1F车间共4个用汽点，2F制水间共5个用汽点，空调房预留接口 |  | 1F器具存放器具灭菌DN15、配料（二） DN38、灭菌前 DN38、辅机间 DN15
1 | 设备阀门类 | [6 empty] | 1F主管DN50，2F主管DN65
1.1. | 波纹截止阀 | DN65.WJ41W-16P | 个 | 1 | 上海沃托 | 304 | 合格证 | 2F蒸汽管道总阀门，空调房预留接口 |  | 2F预处理DN50、分配系统DN38、多效蒸馏水机DN50、注射用水分配系统DN38、纯蒸汽DN50、接空调房DN50 | 制水间部分参考了水系统工业蒸汽管径
1.2. | 波纹截止阀 | DN50,WJ41W-16P | 个 | 5 | 上海沃托 | 304 | 合格证 | 含1F蒸汽管道总阀门
1.3. | 波纹截止阀 | DN40,WJ41W-16P | 个 | 4 | 上海沃托 | 304 | 合格证
1.4. | 波纹截止阀 | DN15,WJ41W-16P | 个 | 2 | 上海沃托 | 304 | 合格证
1.5. | 耐震压力表 | YTHN-0.63 | 个 | 11 | 北京布莱迪 | 304 | 合格证 | 含接空调房压力表
1.6. | 阀门 | DN20 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书 | 两条管道的 低点排放疏水前阀门
1.7. | 热静力疏水阀 | BPT13S DN20 | 个 | 2 | Spirax Sarco | 铸铁 | 合格证 | 1F管道与二楼管道排冷凝水 | 需要确认那些用汽点需要配疏水阀
1.8. | Y型过滤器 |  | 个 | 2 | 国产 |  | 合格证
1.9. | 压力表三通旋塞阀 |  | 个 | 9 |  |  |  | 含膨胀弯
2 | 管道管件类
2.1. | 碳钢管道 | DN65 | 米 | 42 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.2. | 碳钢管道 | DN50 | 米 | 120 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.3. | 碳钢管道 | DN38 | 米 | 24 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.4. | 碳钢管道 | DN20 | 米 | 18 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.5. | 碳钢管道 | DN15 | 米 | 6 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接弯头 | DN65 | 个 | 7 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.7. | 焊接弯头 | DN50 | 个 | 15 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.8. | 焊接弯头 | DN38 | 个 | 12 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.9. | 焊接弯头 | DN20 | 个 | 7 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.10. | 焊接弯头 | DN15 | 个 | 4 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.11. | 焊接异径三通 | 60-50 | 个 | 3 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.12. | 焊接异径三通 | 60-38 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.13. | 焊接异径三通 | 50-38 | 个 | 6 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.14. | 焊接异径三通 | 50-20 | 个 | 1 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.15. | 焊接异径三通 | 50-15 | 个 | 1 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.16. | 焊接变径 | 65-50 | 个 | 1 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.17. | 焊接变径 | 65-38 | 个 | 1 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.18. | 焊接变径 | 65-20 | 个 | 1 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.19. | 焊接变径 | 50-38 | 个 | 1 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.20. | 焊接变径 | 50-20 | 个 | 1 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.21. | 管道连接法兰 | DN65 | 个 | 1 | 国产 | 碳钢 |  | PN10，配合截止阀
2.22. | 管道连接法兰 | DN50 | 个 | 5 | 国产 | 碳钢 |  | PN10，配合截止阀
2.23. | 管道连接法兰 | DN38 | 个 | 5 | 国产 | 碳钢 |  | PN10，配合截止阀
2.24. | 管道连接法兰 | DN20 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 |  | PN10，配合截止阀
2.25. | 管道连接法兰 | DN15 | 个 | 1 | 国产 | 碳钢 |  | PN10，配合截止阀
二、 | 辅材类
1.1. | 固定用支架（包括底板） | 80X80 | 块 | 12 |  |  |  | 抗震机架，洁净间
1.2. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 70 |  |  |  | 抗震机架，技术夹层
1.3. | 装饰套管 |  | 套 | 12 |  |  |  | 过夹层板间
1.4. | 管道保温 |  | m | 235 |  |  |  | 铝皮，夹层
1.5. | 管道保温 |  | m | 20 |  |  |  | 304套管，洁净间

## 氧化氢管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分 | [6 empty] | 氢氧发生器气体管道壁厚≥1.5mm |  | 灌封间Ⅰ DN20、 灌封间Ⅱ DN20、
1 | 阀门仪表类 | [6 empty] | 主管DN25,只做管道部分
1.1 | 球阀 | DN25 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书 | 总入口阀门，氢氧发生器接到灌封间
2 | 管道管件类
2.1. | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 24 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.2. | 不锈钢管 | DN20 | 米 | 10 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.3. | 焊接弯头 | DN25 | 个 | 4 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.4. | 焊接弯头 | DN20 | 个 | 4 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.5. | 焊接三通 | 25-20 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接变径 | 25-20 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.7. | 焊接端头 | DN25 | 个 | 4 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.8. | 焊接端头 | DN20 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.9. | 密封圈 | DN25 | 个 | 4 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.10. | 密封圈 | DN20 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.11. | 卡箍 | #50 | 个 | 10 | 上海远安/浙江东正 | 304 |  |  | 30
二、 | 辅材类
1.1. | 固定用支架（包括底板） | 80X80 | 块 | 2 |  |  |  | 抗震机架，洁净间
1.2. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 8 |  |  |  | 抗震机架，技术夹层
1.3. | 装饰套管 |  | 套 | 2 |  |  |  | 过夹层板间

## 氮气管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分 | [6 empty] | 1F车间共4个用气点 |  | 1F灌封Ⅰ DN15、灌封Ⅱ DN15、配料（一） DN20、配料（二） DN20
1 | 阀门仪表类 | [6 empty] | 1F主管DN25,只做管道部分，使用点阀门以及汇流排等由甲方负责完成
1.1 | 隔膜阀 | DN25 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书 | 总送阀门
2 | 管道管件类
2.1. | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 48 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.2. | 不锈钢管 | DN20 | 米 | 12 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.3. | 不锈钢管 | DN15 | 米 | 12 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.4. | 焊接弯头 | DN25 | 个 | 15 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.5. | 焊接弯头 | DN20 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接弯头 | DN15 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.7. | 焊接异径三通 | 25-20 | 个 | 2 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.8. | 焊接异径三通 | 25-15 | 个 | 2 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.9. | 焊接变径 | 25-20 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.10. | 焊接变径 | 25-15 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.11. | 焊接端头 | DN25 | 个 | 10 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.12. | 焊接端头 | DN20 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.13. | 焊接端头 | DN15 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.14. | 密封圈 | DN25 | 个 | 5 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.15. | 密封圈 | DN20 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.16. | 密封圈 | DN15 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.17. | 卡箍 | #50 | 个 | 17 | 上海远安/浙江东正 | 304 |  |  | 30
二、 | 辅材类
1.1. | 固定用支架（包括底板） | 80X80 | 块 | 4 |  |  |  | 抗震机架，洁净间
1.2. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 24 |  |  |  | 抗震机架，技术夹层
1.3. | 装饰套管 |  | 套 | 4 |  |  |  | 过夹层板间
1.4. | 过墙套管 |  | 套 | 2 |  |  |  | 过砖土墙用

## 二氧化碳管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分 | [6 empty] | 1F车间共1个用气点 |  | 1F配料（二） DN20
1 | 阀门仪表类 | [6 empty] | 1F主管DN20,只做管道部分，使用点阀门及汇流排等由甲方负责完成
1.1 | 隔膜阀 | DN20 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书 | 总送阀门
2 | 管道管件类
2.1. | 不锈钢管 | DN20 | 米 | 48 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.2. | 焊接弯头 | DN20 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.3. | 焊接端头 | DN20 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 316L | 合格证/材质证明书
2.4. | 密封圈 | DN20 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.5. | 卡箍 | #50 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 304 |  |  | 30
二、 | 辅材类
1.1. | 固定用支架（包括底板） | 80X80 | 块 | 1 |  |  |  | 抗震机架，洁净间
1.2. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 16 |  |  |  | 抗震机架，技术夹层
1.3. | 装饰套管 |  | 套 | 1 |  |  |  | 过夹层板间
1.4. | 过墙套管 |  | 套 | 2 |  |  |  | 过砖土墙用

## 冷却塔设备管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分
1 | 阀门仪表类 | [6 empty] | 冷却水塔内设备管道，碳钢
1.1 | 耐震压力表 | YTHN-0.63 | 个 | 4 | 北京布莱迪 | 304 | 合格证、材质证明书
1.2 | 球阀 | DN50 | 个 | 4 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
1.3 | 单向阀 | DN50 | 个 | 2 | 国产
1.4 | 截止阀 | DN50 | 个 | 15 | 国产
1.5 | 球阀 | DN25 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304
2 | 管道管件类
2.1. | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 60 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书 | 在精密过滤器后接一条管道到冷却水塔水箱
2.2. | 焊接弯头 | DN25 | 个 | 15 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.3. | 碳钢管道 | DN50 | 米 | 72 | 国产 | 碳钢 |  | 补水箱至冷却塔之间管道
2.4. | 焊接弯头 | DN50 | 个 | 24 | 国产 | 碳钢
2.5. | 焊接三通 | DN50 | 个 | 7 | 上海远安/浙江东正 | 304
2.6. | 管道连接法兰 | DN50 | 个 | 42 | 国产 | 304 | 合格证/材质证明书 |  | 30
二、 | 辅材类
1.1. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 20 |  |  |  | 抗震机架，技术夹层
1.2. | 氩气费（按管长度计算，每m管道） |  |  | 60

## 冷却塔循环管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分 | [6 empty] | 1F车间共3个用水点,2F制水间2个用水点 | 1F灭菌前Ⅰ DN20、灭菌前Ⅱ DN20、技术间 DN38。2F制水间Ⅰ DN25、制水机Ⅱ DN15
1 | 设备阀门类 | [6 empty] | 主管DN65
1.1. | 截止阀 | DN65 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证 | 管道的总开关阀门，于层面接入
1.2. | 截止阀 | DN38 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证
1.3. | 截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证
1.4. | 截止阀 | DN20 | 个 | 4 | 国产 | 碳钢 | 合格证
1.5. | 截止阀 | DN15 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证
1.6. | 温度表 | WSSF-411 | 个 | 5 | 北京布莱迪 | 304 | 合格证 | 螺纹
1.7. | 压力表 | YTHN-0.63 | 个 | 5 | 北京布莱迪 | 304 | 合格证 | 螺纹
1.8. | 压力表三通旋塞阀 |  | 个 | 10 |  |  |  | 含膨胀弯
2 | 管道管件类
2.1. | 碳钢管道 | DN65 | 米 | 200 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.2. | 碳钢管道 | DN40 | 米 | 10 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.3. | 碳钢管道 | DN25 | 米 | 10 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.4. | 碳钢管道 | DN20 | 米 | 20 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.5. | 碳钢管道 | DN15 | 米 | 10 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接弯头 | DN65 | 米 | 24 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.7. | 焊接弯头 | DN38 | 个 | 6 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.8. | 焊接弯头 | DN25 | 个 | 6 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.9. | 焊接弯头 | DN20 | 个 | 12 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.10. | 焊接弯头 | DN15 | 个 | 6 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.11. | 焊接异径三通 | 65-38 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.12. | 焊接异径三通 | 65-20 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.13. | 焊接异径三通 | 65-15 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.14. | 焊接三通 | DN65 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.15. | 焊接变径 | 65-20 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.16. | 焊接变径 | 65-25 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.17. | 管道连接法兰 | DN65 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书 | 配合阀门
2.18. | 管道连接法兰 | DN38 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书 | 配合阀门
2.19. | 管道连接法兰 | DN25 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书 | 配合阀门
2.20. | 管道连接法兰 | DN20 | 个 | 4 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书 | 配合阀门
2.21. | 管道连接法兰 | DN15 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书 | 配合阀门
二、 | 辅材类
1.1. | 固定用支架（包括底板） | 80X80 | 块 | 5 |  |  |  | 洁净间
1.2. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 83 |  |  |  | 技术夹层
1.3. | 装饰套管 |  | 套 | 5 |  |  |  | 过夹层板间
1.4. | 过墙套管 |  | 套 | 8 |  |  |  | 过砖土墙用
1.5. | 保温 |  | 套 | 304 |  |  |  | 橡塑保温

## 冷冻水管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 检定证书 | 备注
一、 | 材料部分 | [7 empty] | 1F车间共10个用水点 | 1F安瓿清洗灭菌Ⅰ DN25、安瓿清洗灭菌Ⅱ DN25、器具清洗（一） DN20、配料（一）Ⅰ DN25、配料（一）Ⅱ、 DN25、配料（二）Ⅰ DN25、配料（二）Ⅱ DN25、器具清洗（二） DN20、IPC（四） DN20、氢氧发生器 DN20
1 | 设备阀门类
1.1. | 截止阀 | DN80 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证 |  | 主管DN80，管道的总开关阀门，于层面接入
1.2. | 截止阀 | DN25 | 个 | 12 | 国产 | 碳钢 | 合格证
1.3. | 截止阀 | DN20 | 个 | 8 | 国产 | 碳钢 | 合格证
1.4. | 温度表 | WSSF-411 | 个 | 10 | 北京布莱迪 | 304 | 合格证
1.5. | 压力表 | YTHN-0.63 | 个 | 10 | 北京布莱迪 | 304 | 合格证 | 有 | 螺纹
1.6. | 压力表三通旋塞阀 |  | 个 | 10 |  |  |  |  | 含膨胀弯
2 | 管道管件类
2.1. | 碳钢管道 | DN80 | 米 | 270 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.2. | 碳钢管道 | DN25 | 米 | 43 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.3. | 碳钢管道 | DN20 | 米 | 34 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.4. | 焊接弯头 | DN80 | 个 | 24 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.5. | 焊接弯头 | DN25 | 个 | 30 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接弯头 | DN20 | 个 | 20 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接异径三通 | 80-25 | 个 | 12 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.5. | 焊接异径三通 | 80-20 | 个 | 12 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接变径 | 80-20 | 个 | 4 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.6. | 焊接变径 | 80-25 | 个 | 4 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书
2.5. | 管道连接法兰 | DN80 | 个 | 2 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书 |  | 配合阀门
2.6. | 管道连接法兰 | DN25 | 个 | 12 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书 |  | 配合阀门
2.6. | 管道连接法兰 | DN20 | 个 | 8 | 国产 | 碳钢 | 合格证/材质证明书 |  | 配合阀门
二、 | 辅材类
1.1. | 固定用支架（包括底板） | 80X80 | 块 | 10 |  |  |  |  | 洁净间
1.2. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 104 |  |  |  |  | 技术夹层
1.3. | 装饰套管 |  | 套 | 10 |  |  |  |  | 过夹层板间
1.4. | 过墙套管 |  | 套 | 8 |  |  |  |  | 过砖土墙用
1.5. | 保温 |  | 套 | 401 |  |  |  |  | 技术夹层，橡塑保温

## 自来水管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分 | [6 empty] | 1F车间共12个用水点，2F制水间两个用水电 | 1F洗衣DN20、男更衣室DN15、女更衣室DN20、安瓿前处理 DN15、洁具（一） DN15、洁具（二） DN15、IPC（四）DN15、辅机间DN20、灭菌前 DN15、灭菌后 DN15、外包材暂存 DN15、清洁间 DN15
1 | 设备阀门类 | [6 empty] | 主管DN65用PVC,支管入洁净间用304管道
1.1. | 球阀 | DN65 | 个 | 1 | 联塑 | PVC | 合格证 | 总主管入水阀门 | 2F制水间DN38、空调机房 DN25
1.2. | 球阀 | DN38 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
1.3. | 球阀 | DN25 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
1.4. | 球阀 | 4分 | 个 | 3 | 华帝/箭牌 | 304 | 合格证/材质证明书
1.5. | 球阀 | 4分 | 个 | 9 | 华帝/箭牌 | 304 | 合格证/材质证明书
2 | 管道管件类
2.1. | PVC管道 | DN65 | 米 | 190 | 联塑 | PVC | 合格证
2.2. | 不锈钢管 | DN38 | 米 | 4 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.3. | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 4 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.4. | 不锈钢管 | DN20 | 米 | 12 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.5. | 不锈钢管 | DN15 | 米 | 32 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.6. | 弯头 | DN65 | 个 | 22 | 联塑 | PVC | 合格证
2.7. | 焊接弯头 | DN38 | 个 | 2 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.8. | 焊接弯头 | DN25 | 个 | 2 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.9. | 焊接弯头 | DN20 | 个 | 6 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.10. | 焊接弯头 | DN15 | 个 | 24 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.11. | 异径三通 | 65-20 | 个 | 2 | 联塑 | PVC | 合格证
2.12. | 异径三通 | 65-15 | 个 | 5 | 联塑 | PVC | 合格证
2.13. | 焊接三通 | DN65 | 个 | 4 | 联塑 | PVC | 合格证
2.14. | 变径 | 65-38 | 个 | 1 | 联塑 | PVC | 合格证
2.15. | 变径 | 65-25 | 个 | 1 | 联塑 | PVC | 合格证
2.16. | 变径 | 65-20 | 个 | 2 | 联塑 | PVC | 合格证
2.17. | 变径 | 65-15 | 个 | 4 | 联塑 | PVC | 合格证
2.21. | 转接头 | DN38 | 个 | 1 | 国产 | 304 | 合格证
2.22. | 转接头 | DN25 | 个 | 1 | 国产 | 304 | 合格证
2.23. | 转接头 | DN20 | 个 | 3 | 国产 | 304 | 合格证
2.24. | 转接头 | DN15 | 个 | 9 | 国产 | 304 | 合格证
2.25. | 水龙头接口 | 4分 | 个 | 12 | 国产 | 304
2.26. | 焊接端头 | DN38 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.27. | 焊接端头 | DN25 |  | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.28. | 焊接端头 | DN20 |  | 3 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.29. | 焊接端头 | DN15 |  | 9 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.30. | 密封圈 | DN38 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.31. | 密封圈 | DN25 | 个 | 5 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.32. | 密封圈 | DN20 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.33. | 密封圈 | DN15 | 个 | 9 | 上海远安/浙江东正 | 氟橡胶
2.34. | 卡箍 | #50 | 个 | 27 | 上海远安/浙江东正 | 304
二、 | 辅材类
1.1. | 固定用支架（包括底板） | 80X80 | 块 | 13 |  |  |  | 洁净间
1.2. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 63 |  |  |  | PVC管卡
1.3. | 装饰套管 |  | 套 | 13 |  |  |  | 过夹层板间
1.4. | 过墙套管 |  | 套 | 10 |  |  |  | 过砖土墙用

## 真空设备管道
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 材质 | 提供材质报告 | 备注
一、 | 材料部分
1 | 阀门仪表类 | [6 empty] | 真空设备管道
1.1 | 真空罐 | 200L | 个 | 1 | 国产优质 | 304 | 合格证/材质证明书
1.2 | 球阀 | DN20 | 个 | 1 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2 | 管道管件类
2.1. | 不锈钢管 | DN20 | 米 | 24 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书 | 从安瓿清洗到配料（二）
2.2. | 焊接弯头 | DN20 | 个 | 15 | 上海远安/浙江东正 | 304 | 合格证/材质证明书
2.3. | 管道连接法兰 | DN50 | 个 | 2 | 国产 | 304 | 合格证/材质证明书
二、 | 辅材类
1.1. | 支架（包括连接件） |  | 个 | 8 |  |  |  | 抗震机架，技术夹层