广州白云山明兴制药有限公司

锅炉低氮改造项目

招

标

文

件

广州白云山明兴制药有限公司

2022年6月

投标邀请函

“广州白云山明兴制药有限公司6t锅炉低氮燃烧改造工程”进行企业挂网招标，欢迎国内有能力的合格投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

1.   项目概况 ：2022年5月19日，广州市生态环境局海珠分局发布《关于加快实施燃气锅炉低氮改造工作的通知》，其中氮氧化合物排放标准从现有的150mg/m³收严至50mg/m³，拟于2023年全面执行。为落实企业污染防治主体责任，响应政府部门要求，公司对现有6t锅炉实施低氮改造，以满足最新的环保要求。

1.1  招标内容及范围：6t锅炉低氮燃烧器及相关联部件的改造。拆卸原燃烧器，更换全新FGR超低氮燃烧器及加装FGR烟气外循环管道，保留原锅炉控制柜，并升级燃烧器的负荷控制为无极比例调节控制。

1.2锅炉主要技术参数：

生产厂家：天津贝龙热力设备制造有限公司

型号：WNS6-1.25-Y(Q)

额定蒸发量：6t/h

额定蒸汽压力：1.25MPa

炉膛尺寸：长：4600mm，直径：1000mm

适用燃料：天然气

排烟温度：114℃左右

1.2  资金来源：企业自筹。

1.3  项目实施地点：广州市海珠区工业大道北48号锅炉房。

1.4  投标人应对本项目所有招标内容进行报价，不允许只对部分内容投标报价。

1.5  本次招标的控制价为30万元，如果投标人的投标报价高于该控制价，则该投标单位的标书当废标处理。

2. 合格的投标人

2.1 投标人必须是独立于招标人的在中华人民共和国注册的独立法人机构。

2.2投标人的注册资金为“500”万元人民币及以上。

2.3投标人具有中华人民共和国特种设备生产许可证，包括：锅炉安装（含维修、改造）B等。

2.4投标产品是国际知名品牌，如威索、奥林、利雅路、意高、强生等。

2.5投标人应具备广州地区锅炉及燃烧器技术支持能力(提供详细办事处地址)，能提供长期的售后服务和技术支持，包括配件供应和现场安装、维修，售后反应时间应在“2”小时之内。

2.6本项目不接受投标人以联合体形式投标。

3、  获取招标文件

3.1标书挂网时间：2022年 6月23日14：00始至2022年6月30日14:00。

3.2 发放方式：广州白云山明兴制药有限公司网站。

4、  投标文件的收取

4.1递交投标文件时间为2022年6月30日下午14:00（北京时间）前。

4.2投标截止时间为2022年6月30日下午14:00（北京时间）。

4.3 地址：广州市海珠区工业大道北48号

4.4 收件人：向永延 13727341124

5、  投标保证金：无

6、  开标时间和地点：

6.1 开标时间：2022年6月30日下午14:00（暂定）

6.2 开标地点：广州市海珠区工业大道北48号

7、  招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

8、  招标人：广州白云山明兴制药有限公司

地      址：广州市海珠区工业大道北48号

电      话：13727341124

传      真： 020-34465276

联  系  人：向永延

评标方法

- 评审规则

  - 本评标办法采用综合评分法。

  - 评标步骤：先进行初步评审，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。

  - 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，计算出投标人的投标报价得分。将各投标人的技术商务评分加上投标报价得分得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人（综合得分计算精确到小数点后两位数，综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

- 资格评审

  - 评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

### 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、内容和质量；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

  - 评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

  - 无效投标的认定

按《初步审查表》（见附表1）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

- 详细评审

  - 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术商务和价格的评审。

  - 技术商务和价格评分详见技术商务和价格评审表附表2 。

  - 投标报价评审：

价格得分：所有通过初步评审的投标人进入价格评审，取所有进入价格评审的投标人投标价格的算术平均数作为基准价，等于基准价得满分40分。其他投标人的投标价格的价格得分计算见下公式，最低分为0分：

高于基准价：价格得分=[100—100×（投标价格—基准价）∕基准价]×40%

低于基准价：价格得分=[100—50×（基准价—投标价格）∕基准价]×40%

4.    技术商务及价格权重分配：

| 评审项目 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30% | 30% | 40% |

5.    根据上述技术商务的评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的综合得分。

综合得分=技术评分＋商务评分＋价格得分

6.    进入价格评审的各投标人的综合得分从高到低进行排名（综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

### 四、投标文件的澄清

### 1   在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

### 2   评标委员会将允许修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

### 3   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式提交。

五、中标候选人

  - 评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人。

六、拒绝任何或所有投标的权利

### 1   评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 2   招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

附表1：投标单位资格审查表

| 投 标 单 位 资 格 审 查 表 |
| --- |
| 序号 | 要 求 | 投 标 单 位 |
| 1 | 投标文件密封良好，并在密封处加盖公章，否则审核结果不合格 |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件齐全 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件正、副本各一份 |  |  |  |  |
| 4 | 投标价不得超过招标控制价 |  |  |  |  |
|  | 审查结果（合格/不合格） |  |  |  |  |
| 评委签名： |
| 时间： 年 月 日 |

附表2：技术商务和价格评审表

技术商务和价格评审表

| 项目 | 分项内容 | 满分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 | 投标产品 | 12 | 根据投标人对本项目现状情况的理解制定投标产品（主要包括投标产品品牌、产品认证、产品制造商技术支持及项目授权等），首选与原燃烧器类似具有40年以上研发生产燃烧设备的国外知名燃烧器品牌，如威索、利雅路、扎克、强生等，经综合评判：优得10-12分，良得6-9分，一般得3-5分，差得0-2分。 |
|  | 项目 实施方案 | 10 | 根据投标人针对本项目作出的总体服务方案是否有针对性、可行性、科学性、合理性等进行综合评判：优得8-10分，良得5-7分，一般得2-4分，差得0-1分。 |
|  | 产品维护 | 8 | 投标人须拥有专业的售后服务团队，持有锅炉作业证、产品制造商的技术认证及公司社保证明等，提供产品维护方案。经综合评判：优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分，差得0分。 |
| 商 务 分 | 综合实力 | 8 | 投标单位企业资质、近三年财务状况、主要客户情况、人员情况等。通过综合评判：优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分，差得0分。 |
|  | 业绩经验 | 12 | 提供近三年类似锅炉低氮改造项目合作单位清单及合同盖章页，有广州市内低氮改造项目案例每个得2分，广东省内低氮改造案例每个得1分，其他地区项目辅助参考，总分不超过12分。 |
|  | 拟投入 人员情况 | 5 | 针对本项目成立项目小组，提供小组负责人和其他人员情况，如学历、职称、资质证书、获得荣誉等，经综合评判：优得5分，良得3-4分，一般得1-2分，差得0分。 |
|  | 售后服务 | 5 | 投标人在投标文件中描述售后服务内容，承诺各服务事项和响应招标人项目进展过程中的需求和疑问，经综合评判：优得5分，良得3-4分，一般得1-2分，差得0分。 |
| 技术商务分合计 | 60 |  |
| 价 格 得 分 | 投标报价 | 40 | 按照本招标文件中三、3投标报价评审里的规定计算价格得分。定为废标的投标书，不参与计算。 |
| 共计 | 100 |  |

注：招标人将对投标人提交的投标资料进行查证，若发现存在造假情况，将取消合作资格。

广州白云山明兴制药有限公司

锅炉改造项目用户需求书

概述

本文是广州白云山明兴制药有限公司所编写的关于锅炉低氮燃烧改造的用户需求标准，投标单位以此份标准对我司锅炉进行低氮改造。文中描述了锅炉的主要技术参数、改造单位工作内容和范围，以及此次低氮改造的技术要求，投标单位应严格按照URS中所明确的法规标准、技术和要求，开展锅炉低氮改造及系列相关工作，确保改造后的锅炉不仅满足我司生产用汽的实际需要，还须符合最新的安全、环保等要求。

依据的法规和国家标准

投标单位在参与此次项目的全过程中，必须符合相关法规、规范、标准和规程等要求，主要包括但不限于以下：

- 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；

- 《工业锅炉通用技术条件》JB/T10094-1999；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》；

- 《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012；

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG-D0001-2009；

- 《城镇燃气设计规范》GB50028—2006；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

- 《锅炉房设计规范》GB50041-2020；

- 《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009；

- 《锅炉节能技术监督管理规程》TSG G0002-2010；

- 《工业锅炉能效测试与评价规则》TSG G0003-2010;

- 《工业金属管道设计规范》GB50316－2000（2008版）；

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011；

- 《城市热力网设计规范》CJJ34-2016；

- 广东省地方标准《水污染排放限值》DB44/26-2001二时段一级标准；

- 广东省《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2019；

锅炉主要技术参数

生产厂家：天津贝龙热力设备制造有限公司

型号：WNS6-1.25-Y(Q)

额定蒸发量：6t/h

额定蒸汽压力：1.25MPa

炉膛尺寸：长：4600mm，直径：1000mm

适用燃料：天然气

排烟温度：114℃左右

改造单位工作内容及范围

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6t锅炉低氮燃烧器及相关联部件的改造。拆卸原燃烧器，更换全新FGR超低氮燃烧器及加装FGR烟气外循环管道，保留原锅炉控制柜，并升级燃烧器的负荷控制为无极比例调节控制。 | 必需 |  |
|  | 锅炉低氮燃器改造属于锅炉重大改造，改造后的锅炉应符合《特种设备安全监察条例》中的规范要求，改造单位负责锅炉的检验申报。 | 必需 |  |
|  | 锅炉的能效、负荷、废气等项目的监测，由改造单位负责申请有资质的单位监测。 | 必需 |  |
|  | 锅炉低氮燃烧改造补贴，由明兴公司负责申请，改造单位协助配合，补贴归明兴公司所有。 | 必需 |  |
|  | 与工艺、土建、给排水、电气和仪表控制等专业相关的数据资料和图纸的提供。 | 必需 |  |
|  | 所涉及的工程材料的包装和运输。 | 必需 |  |
|  | 设备安装、检查、测试及有关的调试。 | 必需 |  |
|  | 设备相关的公用系统接管的指导与审查。 | 必需 |  |
|  | 安装、检查、调试所需要的所有配件、仪器和工具均由改造单位提供。 | 必需 |  |
|  | 提供竣工资料和验证资料。 | 必需 |  |
|  | 操作、维护与维修、验证的培训。 | 必需 |  |
|  | 24小时售后服务。 | 必需 |  |

技术要求

URS01：燃烧器

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃烧器保证产品成熟可靠，与锅炉额定功率相匹配，点火可靠、着火迅速，空气与燃气混合均匀，燃气采用德国兰姆泰克或德国西门子电子比例调节和氧量控制系统,独立控制进风、燃气及FGR烟气，燃烧器效率大于99%，并留有10%以上的超负荷能力。 | 必需 |  |
|  | 25%~100%负荷燃烧稳定，负荷调节自动控制，具有程序自动点火、自动吹扫、熄火保护及完整的安全联锁保护功能。 | 必需 |  |
|  | 距燃烧器1米距离的噪声（不带隔音罩）≤85dB（A）。 | 必需 |  |
|  | 火焰形状与炉膛形状相适应（燃烧机型号与锅炉结构特性相配备）。提供投标燃烧器品牌与原锅炉（广州贝龙锅炉）配套的三个项目案例，需附上各客户合同扫描件。 | 必需 |  |
|  | 便于拆卸和组装：易损零件应能很方便的维修和更换，各零部件材质符合要求。 | 必需 |  |
|  | 采用国外知名品牌如威索、奥林、利雅路、意高、强生等，燃烧器需具备中国权威机构检测证书及燃烧器生产厂家项目授权书。 | 必需 |  |
|  | 控制系统检测锅炉水位，当锅炉水位正常时，才能开启燃烧器。 | 必需 |  |
|  | 改造单位负责项目人员应拥有锅炉作业证、燃烧器厂家培训合格书及社保证明。 | 必需 |  |

URS02：控制系统要求

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控制系统要求可靠性高、节能、安全、运行经济、保养维护方便、停炉检修损失小，设手动控制、自动控制、故障报警保护、故障自诊断、故障历史记录等功能。在满足经济运行的同时，须满足负荷阶跃变化的工况要求，同时控制系统具有自动控制和多级安全保护的功能，具有故障停炉、人工复位、声光报警等自动停机保护功能。 | 必需 |  |
|  | 控制系统主要以燃烧器组件、燃料系统、风机、水泵等辅机为控制对象，具有对锅炉进行自动智能控制及故障联锁安全保护等功能。 | 必需 |  |
|  | 计算机硬件要求抗干扰性强，可靠性高，对恶劣环境适应性强。 | 必需 |  |
|  | 所有仪器、仪表在安装前须二级国家计量机构或相关部门检定认可。 | 必需 |  |
|  | 锅炉采用自动控制，并可转为手动控制。 控制方式：PLC控制，触摸屏自动控制，按钮手动控制备用。 锅炉自控系统功能要求锅炉控制、报警系统安全保护系统应相互独立设置。 | 必需 |  |
|  | 系统检测包括：燃气压力、燃气泄漏、熄火信号，燃烧器大小火、烟道温度、汽包液位、蒸汽压力、给水泵状态、蒸汽压力联锁保护、水位极低、极高联锁保护。 | 必需 |  |

URS03：电气部分需求

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AC380V 50Hz电源。 | 必需 |  |
|  | 配电柜体须在喷漆前进行表面防锈处理，表面平整光滑。 | 必需 |  |
|  | 控制导线采用具有足够载流能力的铜导线，导线上没有损伤。电力电缆导线截面有足够载流能力，并考虑一定降容系数。电缆需采用阻燃铜芯铠装电缆。 | 必需 |  |
|  | 电流互感器、电压互感器和断路器的跳闸回路的导线截面不小于4mm2，其它强电控制回路所用的导线的截面不小于1.5mm2。 | 必需 |  |
|  | 动力及控制电缆须选择铠装阻燃型铜芯电缆，有抗干扰要求的须选择铜网屏蔽电缆，并满足各电气设备截流量的要求。 | 必需 |  |
|  | 严格按照国家规范进行安装调试工作，电气安装要做到走线整齐美观、接线牢固准确、元器件布置合同、线号清晰明确。 | 必需 |  |
|  | 符合EMC所定义的电磁兼容性准则。 | 必需 |  |
|  | 机柜具有抵抗机械碰撞、污染和腐蚀的能力。坚固耐用，允许安放在苛刻的环境中。机柜具有抗射频干扰RFI能力。 | 必需 |  |
|  | 机柜满足进线要求。机柜内的每个端子排和端子都有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。机柜内的端子排布置在易于安装接线的地方。端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均将由阻燃型材料制造。机柜内预留充足的空间，能方便地接线、汇线和布线。 | 必需 |  |

URS04：安全防护需求

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备系统电气装置的绝缘、耐压、接地保护应符合GB5226相关规定。 | 必需 |  |
|  | 恰当的故障检测和警报。 | 必需 |  |
|  | 距离设备1m远的噪音在85db以下。 | 必需 |  |
|  | 电气控制柜装有安全锁，符合零进入标准。 | 必需 |  |
|  | 设备、系统任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |  |
|  | 凡外表温度超过50℃的部件均设保温层。 | 必需 |  |
|  | 设备、系统的设计、制造、安装符合国家《压力容器安全技术监察规程》。 | 必需 |  |

URS05：电力需求

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电源为AC220/380V，3相5线制，50Hz。 | 必需 |  |
|  | 所有线缆应符合国家标准，所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |  |
|  | 设备具有接地线和中性线。 | 必需 |  |
|  | 电气系统电气元件应选用名牌厂的产品，例如：西门子、ABB、施耐德等 | 必需 |  |

URS06：安装、调试需求

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备到货，拆箱时改造单位必须陪同明兴公司人员进行拆箱，如果改造单位授权明兴公司自行拆箱，拆箱发现设备及所有任何损坏、缺失，改造单位应负全责。 | 必需 |  |
|  | 设备到货运送、搬运和安装试车完成，以及技术转移事宜各项费用由改造单位负责，明兴公司仅提供必要的协助。 | 必需 |  |
|  | 改造单位进厂施工必须遵守明兴公司的施工规则和各项规章制度。 | 必需 |  |

URS07：文件需求

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照 | 必需 |  |
|  | 税务登记证 | 必需 |  |
|  | 组织机构代码证 | 必需 |  |
|  | 特种设备生产许可证（锅炉安装（含修理、改造）） | 必需 |  |
|  | 特种设备生产许可证（含公共管道、工业管道安装） | 必需 |  |
|  | 改造单位提供的操作手册，包括以下内容： 技术数据 设备技术说明 设备详细尺寸 描述 使用说明书 操作 检查和问题解答 维护说明书 维护 润滑 图纸和零件表 机械部分 电气部分 仪器仪表 仪器仪表校准证明 推荐的备件 | 必需 |  |
|  | 详细的资料目录（必须包括但不限于以下内容） 设备操作规程。可单独以文本形式列出，也可在使用说明书中有专门章节。 设备维护检修规程。宜单独以文本形式列出，也可在使用说明书中有专门章节。 与设备安装、使用、维修相关的略图。 设备主要备品备件、易损件图纸，可列入使用说明书内。 仪器仪表合格证和供应厂商提供的使用说明资料。 新产品设计确认的有关资料或原设计形式试验报告等。 系统电路控制线路图、电气原理图、安装及地基基础图。 提供系统附属清单，两年内易损坏品清单。 | 必需 |  |
|  | 证明文件（必须包括但不限于以下内容） 产品合格证 制造许可证 产品技术特性表 阀门及配件技术参数表 管道规格表 元件和仪器清单 安全附件一览表 产品铭牌拓印件 设备材质证明文件 电磁阀说明书、合格证 | 必需 |  |

URS08：培训需求

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-01 | 培训材料： 改造单位提供专门的培训材料，并以此作为培训依据。 | 必需 |  |
| URS08-02 | 培训过程： 在设备SAT过程中或通过SAT后，改造单位派专业技术人员，对需方操作人员、设备维护人员、技术管理人员、质量管理人员等进行结构原理、性能、操作、维护等基本知识的培训。 | 必需 |  |
| URS08-03 | 培训结束： 所有培训必须使明兴公司人员掌握并能熟练操作，双方人员签字认可才能完成。 | 必需 |  |

URS09：验收标准需求

| 编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 按照《特种设备安全监察条例》及有关安全技术规范的规定，对改造后的锅炉进行安装、运行检查，并取得《锅炉安装监督检验报告》，各项检查结果符合法规的要求。 第三方检验单位：广州市特种设备安全检验研究院，由改造单位负责邀请第三方检验单位，并协助明兴公司顺利完成验收。 | 必需 |  |
|  | 改造后，锅炉的能效、负荷、废气等项目进行监测，不限于以下项目，其中关键指标须符合以下标准： 序号 监测项目 验收标准 1 氮氧化物 ≤50mg/m3 2 热效率 ≥92% 4 二氧化硫 ≤50 mg/m3 5 颗粒物 ≤20 mg/m3 6 烟气黑度 ≤1级 第三方检验单位：广州市特种设备安全检验研究院或其他有资质的检验单位。由改造单位负责邀请第三方检验单位，并协助明兴公司顺利完成验收。 | 必需 |  |