广州白云山明兴制药有限公司

办公大楼和综合仓库消防专业设施采购项目

招

标

文

件

广州白云山明兴制药有限公司

2023年10月

投标邀请函

“广州白云山明兴制药有限公司办公大楼和综合仓库消防专业设施采购项目”进行企业挂网招标，欢迎国内有能力的合格投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

1.   项目概况 ：

1.1  招标内容及范围：白云厂区办公大楼和综合仓库的消防设施采购，主要包括消防风机、风阀、风口、镀锌钢管、消声器与静压箱、防火板、防火卷帘、灭火设备等，具体消防设施详见附件1的材料清单。

1.2  资金来源：企业自筹。

1.3  投标人应对本项目所有招标内容进行报价，不允许只对部分内容报价。

1.4  本次招标的控制价为93万元，如果投标人的投标报价高于该控制价，则该投标单位的标书当废标处理。

1.5  交货地点：广州市白云区钟落潭镇五龙岗AB0807099 地块。

1.6  交货期限：合同签订后10天内提供相应的消防设施材料。招标方有权根据项目实际进度调整交货时间（提前交货或者延后交货），如果招标方需要调整交货时间的，将提前5日通知中标人具体交货时间，中标人在签订合同时已经预见该风险并且同意无条件响应招标方要求的交货时间，不得以此为由要求涨价或要求其他赔偿（包括但不限于：仓储费、人工费等）。

2. 合格的投标人

2.1  投标人必须是独立于招标人的在中华人民共和国注册的独立法人机构。

2.2  投标人营业执照经营范围需包括消防设备、器材的销售批发。

2.3 本项目不接受投标人以联合体形式投标。

3、  获取招标文件

3.1  标书挂网时间：2023年 10月8日14：00始至2023年10月12 日14:00。

3.2  发放方式：广州白云山明兴制药有限公司网站。

4、  投标文件的收取

4.1  递交投标文件时间为2023年10月12日下午14:00（北京时间）前。

4.2  投标截止时间为2023年10月12日下午14:00（北京时间）。

4.3  地址：广州市海珠区工业大道北48号

4.4  收件人：陈 帅 15218874408

5、  投标保证金：无

6、  开标时间和地点：

6.1  开标时间：2023年10月12日下午14:00（暂定）

6.2  开标地点：广州市海珠区工业大道北48号

7、  招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

8、  招标人：广州白云山明兴制药有限公司

地      址：广州市海珠区工业大道北48号

电      话：15218874408

传      真： 020-34465276

联  系  人：陈 帅

评标方法

- 评审规则

  - 本评标办法采用综合评分法。

  - 评标步骤：先进行初步评审，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。

  - 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，计算出投标人的投标报价得分。将各投标人的技术商务评分加上投标报价得分得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人（综合得分计算精确到小数点后两位数，综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

- 资格评审

  - 评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

### 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、内容和质量；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

  - 评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

  - 无效投标的认定

按《初步审查表》（见附表1）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

- 详细评审

  - 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术商务和价格的评审。

  - 技术商务和价格评分详见技术商务和价格评审表附表2 。

  - 投标报价评审：

价格得分：所有通过初步评审的投标人进入价格评审，取所有进入价格评审的投标人投标价格的算术平均数作为基准价，等于基准价得满分50分。其他投标人的投标价格的价格得分计算见下公式，最低分为0分：

高于基准价：价格得分=[100—100×（投标价格—基准价）∕基准价]×50%

低于基准价：价格得分=[100—50×（基准价—投标价格）∕基准价]×50%

4.    技术商务及价格权重分配：

| 评审项目 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30% | 20% | 50% |

5.    根据上述技术商务的评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的综合得分。

综合得分=技术评分＋商务评分＋价格得分

6.    进入价格评审的各投标人的综合得分从高到低进行排名（综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

### 四、投标文件的澄清

### 1   在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

### 2   评标委员会将允许修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

### 3   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式提交。

五、中标候选人

  - 评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人。

六、拒绝任何或所有投标的权利

### 1   评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 2   招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 附件1：广州白云山明兴制药有限公司办公大楼和综合仓库消防专业设施采购项目材料清单。

附表1：投标单位资格审查表

| 投 标 单 位 资 格 审 查 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要 求 | 投 标 单 位 |  |  |  |
| 1 | 投标文件密封良好，并在密封处加盖公章，否则审核结果不合格 |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件齐全 |  |  |  |  |
| 3 | 营业执照经营范围需包括消防设备、器材的销售批发 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件正、副本各一份 |  |  |  |  |
| 5 | 投标价不得超过招标控制价 |  |  |  |  |
|  | 审查结果（合格/不合格） |  |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  |  |  |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.审查每一项内容时，如符合要求则打“○”，不符合要求则打“×”；

2.每项审查内容都符合要求时，在审查结果处填写“合格”，否则填写“不合格”。

附表2：技术商务和价格评审表

技术商务和价格评审表

| 项目 | 分项内容 | 满分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 | 投标产品及供货方案 | 12 | 根据投标人对本项目现状情况的理解提供投标产品有关情况（如：品牌、产品认证等）及供货方案，经综合评判：优得10-12分，良得6-9分，一般得3-5分，差得0-2分。 |
|  | 用户需求响应程度 | 10 | 根据投标人针对本项目的用户需求响应情况进行综合评判：优得8-10分，良得5-7分，一般得2-4分，差得0-1分。 |
|  | 售后服务保证 | 8 | 对比投标单位提供的售后服务承诺和保障措施情况，横向比较。经综合评判：优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分，差得0分。 |
| 商 务 分 | 综合实力 | 8 | 投标单位营业执照年限3年以上，提交相关证明材料体现企业综合实力，如资质证书、ISO认证及财务报表等，通过综合评判：优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分，差得0分。 |
|  | 业绩经验 | 12 | 提供近三年（2020年1月1日至今）金额不低于￥100万元的消防产品供应合同，须提供合同盖章复印件或中标通知书等证明材料，每提供一份得3分，总分不超过12分。 |
| 技术商务分合计 |  | 50 |  |
| 价 格 得 分 | 投标报价 | 50 | 按照本招标文件中三、3投标报价评审里的规定计算价格得分。定为废标的投标书，不参与计算。 |
| 共计 |  | 100 |  |

注：招标人将对投标人提交的投标资料进行查证，若发现存在造假情况，将取消合作资格

广州白云山明兴制药有限公司

办公大楼和综合仓库消防专业设施采购项目

用

户

需

求

书

# 1简介

本文是广州白云山明兴制药有限公司所编写的关于白云厂区办公大楼和综合仓库消防专业设施采购项目的用户需求标准，为供应商提供满足国家标准并符合我司要求的消防设施提供依据。同时，此份URS也将作为供需双方签订采购合同中的重要组成部分。

# 2招标范围及内容

### 白云厂区办公大楼和综合仓库的消防设施采购，主要包括消防风机、风阀、风口、镀锌钢管、消声器与静压箱、防火板、防火卷帘、灭火设备等，具体消防设施详见附件1的材料清单。

# 3法规和国家标准

本次采购的消防设施安装于白云厂区办公大楼和综合仓库，消防产品必须符合国家或行业标准，禁止供应不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品，为确保能顺利通过消防验收，投标单位所提供的消防产品必须符合相关法规要求，主要包括：

- 《中华人民共和国安全消防法》

- 《建筑设计消防防火规范》GB50016-2013

- 《消防设计与施工验收规范》GB50016-2011

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 其他相关国家标准或规范

# 4交货期限

合同签订后10天内提供相应的消防设施材料。招标方有权根据项目实际进度调整交货时间（提前交货或者延后交货），如果招标方需要调整交货时间的，将提前5日通知中标人具体交货时间，中标人在签订合同时已经预见该风险并且同意无条件响应招标方要求的交货时间，不得以此为由要求涨价或要求其他赔偿（包括但不限于：仓储费、人工费等）。

# 5其他相关要求

### 5.1材料要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS-01 | 按照材料清单报价并注明生产厂家，所有材料应提供相关证明与合格证。 | 必需 |
| URS-02 | 风机、风口、排烟口、防火阀、对开多叶阀、消声器等：根据材料清单规格选用合格产品，所有风管阀门采用钢制风阀。 | 必需 |
| URS-03 | 所有排烟风机、防排烟阀，根据烟感信号，由消防控制室发出指令远控，也可就地手控，并有风机运行信号及风口，防排烟阀及280度防火阀的信号反馈。 | 必需 |
| URS-04 | 所有排烟风机均采用消防风机，其入口设280度的防火阀与风机联动，当烟气温度达到280度时，关阀门，风机停。 | 必需 |
| URS-05 | 排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB15931的有关规定；防火阀应符合现行国家标准《防火阀的试验方法》GB15930的有关规定。 | 必需 |
| URS-06 | 消声器面板采用粤钢、荣钢或武钢生产的冷轧钢板，厚度≥1.5mm，经除锈、除油、磷化、二度底漆、二度氨基漆防腐处理。漆膜涂层均匀，附着牢固，无气泡、夹渣、龟裂、剥落、皱皮等缺陷。 | 必需 |
| URS-07 | 静压箱的护面板和吸声材料按消声器要求制作，吸声材料厚度不低于100㎜。 | 必需 |
| URS-08 | 所有管道，配件，接斗及用料须适用于管道所运送的液体而不会导致损坏，同时必须足够承受有关供水系统的操作水压。 | 必需 |
| URS-09 | 投标方提供的其他材料须符合国家和行业标准的要求。 | 必需 |

### 5.2包装运输要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS-10 | 投标方应包装所有供货设备（包括备品备件），以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。 | 必需 |
| URS-11 | 所有设备均应分别包装、装箱或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。 | 必需 |
| URS-12 | 包装箱外，除了外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有一张详细的装箱清单。同时在包装箱外还应有运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重量、重心和起吊点）和发货标志（出厂编号、箱号、发货站（港），目的站（港），体积（长×宽×高），设备名称，发货单位，收货单位）以及招标方的订货号、发货号及相应的设备安装位置，安装方向。 | 必需 |
| URS-13 | 货达目的地后，投标方在接到招标方通知后应及时赶到现场与招标方一起根据运单和装箱单组织对货物包装、外观及件数进行清点检验。如发现任何不符合之处应由双方代表确认属投标方责任后由投标方处理解决。招标方应在开箱检验前5天通知投标方开箱检验，投标方应派检验人员参加现场检验工作。如投标方人员未按规定赶赴现场，招标方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为招标方向投标方索赔依据。 | 必需 |
| URS-14 | 设备到达安装现场后，应按规定储存。如投标方有特殊要求，应向招标方及早提出。 | 必需 |

### 5.3文件要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS-15 | 原始技术资料： 至少包括以下资料： 由承包商编写的完整材料及安装技术规范书 消防材料清单 各消防材料的质量保证书、商检证、合格证明材料（进口材料必须提供）、合格证及相关许可证书 出厂证明书、原产地证明书（进口材料需提供）、海关报关证明（进口材料需提供）、现场的测试文件和测试证书； 维护保养指导手册； 消防系统标准操作规程 | 必需 |
| URS-16 | 系统描述 | 必需 |
| URS-17 | 组件和仪表清单 | 必需 |
| URS-18 | 材质的材料证明 | 必需 |
| URS-19 | 操作和维护手册 | 必需 |

### 5.4质量保证要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS-20 | 自交货日起两年内，如因材质不良或其他任何缺陷所引起之故障，供货方应负责免费修复，造成损失应照价赔偿。如更严重而无法修复着，可要求更换。 | 必需 |
| URS-21 | 提供质保期后1年内易损件清单及报价。 | 必需 |
| URS-22 | 根据招标方按技术标准检验结果，或者在质量保证期内，货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，投标方承诺接受招标方所提出的索赔。 | 必需 |

### 5.5安装调试要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS-23 | 生产厂家或代理商必须提供消防设备的安装指导和支持，确保设施安装牢固，管道连接紧固可靠，符合相关规定。 | 必需 |
| URS-24 | 供应商派人进行现场安装、调试时，须遵守我司的施工和安全管理规定。因供应产品的质量问题或供应商所派人员的不当操作而引起的一切安全问题和后果，由乙方独自承担。 | 必需 |
| URS-25 | 调试完成后，应对招标方人员进行培训，正确使用消防设施。 | 必需 |

### 5.6验收要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS-26 | 验收按国家有关的规定、标准及合同的有关约定进行。 | 必需 |
| URS-27 | 最终能顺利通过消防验收，否则不予支付产品货款。 | 必需 |