广州白云山明兴制药有限公司

用户需求书

项目名称： 注射剂生产场地采购高效过滤器及安装服务

拟稿人：

部门审核：

主管领导审核：

质量受权人审批：

审核时间：

一、概况

1. 项目概况

广州白云山明兴制药有限公司位于广州市海珠区工业大道北48号，现我司注射剂生产场地准备采购高效过滤器及安装服务。供应商应提供包括货物检验报告、货物运输、旧过滤器的拆除并处理、过滤器安装、场地洁净室压差调试、PAO/DOP检漏等相关服务。

2.合格投标人条件：

2.1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内依法注册的法人，独立于招标人和招标代理机构。

2.2、不接受联合体投标。

2.3、投标人中标后必须注意项目实施安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.4、中标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

2.5、投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格项目实施。

3. 招标范围及内容

1）有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器，提供检验报告。包含运输、旧过滤器的拆除并处理、过滤器安装、场地洁净室压差调试和PAO/DOP检测并附检测合格报告书。投标价格包含13%增值税专票发票。

二、技术规格：

| 编号 | 需求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地房间送风高效过滤器 |  |  |  |
|  | 国内知名品牌如苏净安泰、苏净华泰、斐森尔、Camfil、中科圣杰、AAF | 必需 |  |
|  | 高效过滤器为有隔板过滤器，采用铝合金外框，玻纤滤纸，过滤效率为H14，提供检验报告 | 必需 |  |
|  | 密封方式：干式密封，单面密封条 | 必需 |  |
|  | 2号楼4、5层场地房间送风高效过滤器： 尺寸320*320*220 数量：73只 尺寸484*484*220 数量：58只 尺寸630*630*220 数量：13只 尺寸720*760*150 数量：3只 尺寸968*484*220 数量：12只 尺寸1260*630*630 数量：6只 | 必需 |  |
|  | 2号楼首层场地房间送风高效过滤器： 尺寸465*465*220 数量：24只 尺寸350*350*220 数量：24只 | 必需 |  |
|  | 8号楼首层、2层场地房间送风高效过滤器： 尺寸350*350*220 数量：7只 尺寸360*360*220 数量：13只 尺寸670*670*220 数量：1只 尺寸540*540*220 数量：8只 尺寸484*484*220 数量：3只 | 必需 |  |
|  | 每种不同尺寸的高效过滤器，单价明细附在投标文件 | 必需 |  |
| 层流罩高效过滤器 |  |  |  |
|  | 国内知名品牌如苏净安泰、斐森尔、Camfil、中科圣杰、AAF | 必需 |  |
|  | 高效过滤器为无隔板板式过滤器，边框使用铝合金框，双面护钢网，玻纤滤纸，过滤效率为H14，提供检验报告 | 必需 |  |
|  | 密封方式：双面BPDM垫片 | 必需 |  |
|  | 高效过滤器的初阻力不大于220Pa | 必需 |  |
|  | 2号楼4、5层层流罩高效过滤器： 尺寸595*595*69 数量：4只 尺寸595*895*69 数量：26只 尺寸1170*570*69 数量：19只 尺寸1170*870*69 数量：11只 尺寸1170*1170*80 数量：9只 尺寸630*630*69 数量：11只 尺寸1230*630*69 数量：1只 尺寸487*979*80 数量：1只 尺寸586*979*80 数量：4只 | 必需 |  |
|  | 每种不同尺寸的高效过滤器，单价明细附在投标文件 | 必需 |  |
| 安装要求 |  |  |  |
|  | 在启动订单和安装设备之前，供应商应提供一份工作计划。以便于公司做好相关准备工作。 | 必需 |  |
|  | 货期：合同签订后20天 | 必需 |  |
|  | 2号楼4、5层高效过滤器共212只需在6月14日至6月22日9天时间内完成旧过滤器的拆除、过滤器安装、场地洁净室压差调整、PAO/DOP检测等相关服务。其余过滤器后续完成。 | 必需 |  |
|  | PAO/DOP检测出具检验证书 | 必需 |  |
|  | PAO/DOP检测费用每个高效过滤器单价明细附在投标文件 | 必需 |  |
|  | PAO/DOP检测按现场实际检测个数结算 | 必需 |  |
|  | 更换拆除的高效过滤器需要由中标方处理回收 | 必需 |  |
| 服务与维修 |  |  |  |
|  | 投标人应提供不少于一年的高效过滤器保证期 | 必需 |  |

三、供应商资质要求及管理规范

3.1、货物构造必须遵循所有的良好工程规范要求。供应商质量系统应遵循适用的国家或国际标准。

3.2、在货物构造所有阶段，例如设计，制造，检测和装船/出货，都应该符合相应的标准例如 GMP。

3.3、供应商应提供货物的检测证书。

四、 投标方须知

4.1投标费用

投标人应承担其投标书准备和递交所涉及的一切费用，无论是否中标，招标人对上述费用不负任何责任。

4.2投标价格

投标价格应包括高效过滤器，及相关制造、运输、包装、保险费、税费（包括关税、增值税）以及设计、安装、货物检验报告、旧过滤器的拆除并处理、过滤器安装、场地洁净室压差调试、PAO/DOP检漏等及质保期保障等项目的全部费用及利润。

4.3交货期和付款方式

标的货物的交货期为合同签订生效后的20个日历天。付款方式：合同款项分为高效过滤器货款和PAO/DOP检测费，合同签订后一周内预付合同总价款的50%货款和检测费，货到需方指定地址并安装调试完毕，经验收合格后付高效过滤器合同价款的50%和按实际检测个数结算检测费用，；结算方式：采用银行汇付（含电汇）和银行承兑汇票形式，其中银行承兑汇票占比不得超过合同金额的70%。

4.4投标文件内容及要求

a.详细阐述所推荐货物具体配置清单，并标明型号规格、品牌和价格；

b.适用范围、外形尺寸、技术参数、性能参数；

c.质量保证、技术支持、售后服务等相关承诺；

d.企业营业执照（正、副本）、生产(经营)许可证、税务登记证、资质证书、《投标单位概况》、销售业绩清单、专利发明证书、质量体系认证证书等，我方对上述盖骑缝章复印件有疑问时投标单位需提供原件供核对；

e.投标报价一览表、分项一览表（到货价格）、交货期。

f.报价方需将本用户需求书盖章后附在报价书内，以密封形式于北京时间

2025年 5 月19 日   下午17时整前邮寄到我方。

五 评标方法

| 项目 | 项目权重 | 评分原则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 60% |  |
| 交货期 | 10% |  |
| 质量及性能 | 20% |  |
| 业绩和经验 | 5% |  |
| 售后服务 | 5% |  |
| 总则 | 招标方可根据实际情况对评标原则进行更改 |  |

在价格优先基础上，对交货期、质量及性能、业绩和经验、服务等进行综合考虑。